## Slide 1
064
生物安全设施的设计、建造与运行
第6章 生物安全
课时：约 6.75 分钟（卡通视频 81 镜） 适用对象：进入生命科学、医学、农学、环境等涉及生物材料实验室的高校本科生、研究生和教职工（必修）；实验室负责人、生物安全员、设施管理人员和参与实验室新建改造的人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
学习目标
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
1
能说出防护设施的组成（设备层、进排风过滤与高空排放、控制与监测、污水与废物处理、出入口缓冲间和穿墙灭菌器、物理安保），知道设施本身就是工程控制。
2
能说出设施设计的主要原则：先算建设费和运行费、选址避开风险并保障支援、相邻集中和分区分流的布局、结构材料经得住负压和消毒。
3
能说出建设流程（需求预算—初步设计—施工—验收认可），以及一级、二级实验室备案，三级、四级实验室审批并通过国家认可的要求。
4
能做到不进入设备层、不碰过滤箱，用前查看安全柜和灭菌器的检测标识；能判断设施改造、条件变化、停用搬迁时须重新评审或先去污验收。

## Slide 3
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
法规与标准依据
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：病原微生物实验室应当符合生物安全国家标准和要求，设立单位负责实验室的生物安全管理
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：新建、改建、扩建三级、四级实验室依法审批，建成后通过实验室国家认可并经主管部门批准方可从事相应活动；一级、二级实验室向设区的市级主管部门备案
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：实验室设施和设备要求、废物和污水去污、设施设备的维护和检测
§
GB 50346（以现行文本为准）《生物安全实验室建筑技术规范》：生物安全实验室的选址、平面布局、建筑结构、通风空调、给排水和电气控制等工程技术要求
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：各级病原微生物实验室的设施、设备和管理要求
§
《医疗废物管理条例》（以现行文本为准）：感染性废物的收集、处理和交接
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室建设与改造的安全论证、设施设备运行维护和检测
§
本校实验室建设管理规定与设施说明：压差、风量、过滤效率、污水消毒等具体参数以现行标准和本校设施说明为准

## Slide 4
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
设施本身就是防护：工程控制
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K1
要点
▪ 生物安全不只靠安全柜和防护服
▪ 房子怎么设计、配什么设备，都是工程控制
▪ 工程控制从源头挡住风险
▪ 设计想周全，设施才安全好用
说明
生物安全靠的不只是生物安全柜和个人防护装备。实验室房子怎么设计、配置什么设备，本身就是一道防护，属于控制层级中的工程控制（控制层级见第 017 课）：它不依赖每个人每次都做对，而是从源头把风险挡住。
✕
常见错误
▪ 认为设施是工程师的事，与做实验的人无关
▪ 设施有缺陷时靠“自己小心点”凑合使用
Notes: 生物安全靠的不只是生物安全柜和个人防护装备。实验室房子怎么设计、配置什么设备，本身就是一道防护，属于控制层级中的工程控制（控制层级见第 017 课）：它不依赖每个人每次都做对，而是从源头把风险挡住。
设施设计得周全，使用起来才既安全又好用；设计考虑不周，后面的操作和管理就要付出更多代价去弥补。所以，即使是学生和普通使用者，也应了解设施各部分的作用，正确使用、不随意改动。

## Slide 5
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
一座防护设施由什么组成
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K2
要点
▪ 门口标志，房间可密封，气流向内、过滤排出
▪ 整座设施相对外界负压
▪ 气锁进入、淋浴出，内有安全柜和灭菌器
▪ 工程设计含气流、过滤、空调、污水、控制、安保等
▪ 一栋楼常分三层：上管空气，中做实验，下管废水
说明
一座防护设施（以较高等级实验室为例）的基本组成：门口有生物危害标志；房间可以密封，便于熏蒸消毒；气流定向流入，经高效过滤后排出，整座设施相对外界保持负压；人员经气锁（缓冲间）进入、经淋浴离开；室内有生物安全柜和高压灭……
✕
常见错误
▪ 以为防护设施只是“装了安全柜的普通房间”
▪ 只关注实验层，忽视设备层和污水系统也是防护的一部分
Notes: 一座防护设施（以较高等级实验室为例）的基本组成：门口有生物危害标志；房间可以密封，便于熏蒸消毒；气流定向流入，经高效过滤后排出，整座设施相对外界保持负压；人员经气锁（缓冲间）进入、经淋浴离开；室内有生物安全柜和高压灭菌器；楼下有污水处理系统。不同级别的实验室配置不同，具体以 GB 19489-2008、GB 50346 和本校设施说明为准（各级要求见第 061 课，三级布局与进出见第 063 课）。
工程设计通常包括八个部分：设施（建筑）设计、气流、过滤、暖通空调、污水处理、给排水、智能控制和安防。这类设施的楼体通常至少分三层：上层是设备层，负责空气处理；中层是实验室和办公；底层收集并处理全部废水。

## Slide 6
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
设备层：机器在上，实验室里不放
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K3
要点
▪ 设备层统一控制全楼通风空调
▪ 风机、过滤器、电控柜放在实验室上方
▪ 实验室里不放机械，便于密封和清洁
▪ 层高够检修，灯和过滤器从上面换
▪ 设备层不是参观区，未经允许不进入
说明
防护设施上方的一层叫设备层（机械层），全楼的供暖、通风和空调都从这里统一控制：空气处理机组、风机、过滤器和电气控制柜都装在这里；一排排控制柜管着电机和压缩机，由电脑统一指挥；压缩机让供给实验室的水和压缩空气保持压力稳定。
✕
常见错误
▪ 好奇进入设备层参观、触碰设备
▪ 设备维修不停机、不上锁挂牌
Notes: 防护设施上方的一层叫设备层（机械层），全楼的供暖、通风和空调都从这里统一控制：空气处理机组、风机、过滤器和电气控制柜都装在这里；一排排控制柜管着电机和压缩机，由电脑统一指挥；压缩机让供给实验室的水和压缩空气保持压力稳定。
把机械放在实验室上方，实验室里就不放机械设备，便于密封和清洁消毒。设备层的层高要够人进去检修，灯具和过滤器都从上面更换，不必在实验室房间里开口。
设备层有转动设备、高压电和高处作业等危险，不是参观区：未经允许不得进入，进入须有人陪同；维修前先停机断电、上锁挂牌（见第 144 课）。

## Slide 7
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
进排风都过滤，排风高空排放
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K4
要点
▪ 进楼的空气先过高效过滤器
▪ 高等级实验室排风也要过滤，两头把关
▪ 每个房间各有过滤器，风阀把气流配平
▪ 屋顶风机把排风送向高空扩散
▪ 除病原靠过滤，高空排放只是加保险
说明
空气处理机组里装有高效过滤器，进楼的空气都先过这一道；过滤段设有检修门，定期检查、维护，到期更换过滤模块。高等级实验室进来的空气要过滤，出去的空气也要过滤，两头把关；送风过滤保护人员和实验，排风过滤保护环境。
✕
常见错误
▪ 认为排风“排得高就安全”，可以不过滤
▪ 使用者自行调节风阀或风量
Notes: 空气处理机组里装有高效过滤器，进楼的空气都先过这一道；过滤段设有检修门，定期检查、维护，到期更换过滤模块。高等级实验室进来的空气要过滤，出去的空气也要过滤，两头把关；送风过滤保护人员和实验，排风过滤保护环境。
每个房间连接各自独立的高效过滤器，一间出问题不连累其他房间；风阀一开一合调节风量，把各房间的气流配平，维持定向气流（原理见第 062 课）。排风过滤单元先把颗粒物滤干净，再由屋顶的高空排放风机高速射向高空，远离进风口和人群，充分扩散。注意：除去病原靠的是过滤，排高只是加一道保险。

## Slide 8
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
控制与监测集中管理
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K5
要点
▪ 全楼设备由电脑集中控制和监测
▪ 温湿度、气流、门锁在控制区一处管理
▪ 压差表是监测的关键
▪ 防护失效时报警，系统按设计停机
说明
防护设施的加热、制冷、湿度、通风等由电子系统集中控制和监测，哪台设备在运转、是否正常，在控制区一看就知道；监控、气流、门锁等也在控制区集中管理。
✕
常见错误
▪ 报警时关掉报警器继续实验
▪ 使用者私自修改控制系统设定
Notes: 防护设施的加热、制冷、湿度、通风等由电子系统集中控制和监测，哪台设备在运转、是否正常，在控制区一看就知道；监控、气流、门锁等也在控制区集中管理。
压差显示和报警是监测的关键（会看压差面板见第 063 课）。系统设计成防护一旦失效就报警，并按设计联锁停机或转入安全状态，此时按应急预案撤离和报告（见第 062 课）。控制系统的参数由设施管理人员按规程设定，使用者不得自行更改。

## Slide 9
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
污水与废物：出去之前先去污
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K6
要点
▪ 从设施出去的一切都要先去污
▪ 淋浴、洗手、灭菌器废水先进暂存罐
▪ 再消毒、中和，全程监测，合格才排
▪ 污水不能直接进市政管网
▪ 固体废物先灭菌，再按规定处置
说明
从防护设施出去的一切都要去污，连水槽流下的废水也不例外。较高等级设施的淋浴、洗手、灭菌器排水先进暂存罐，再进消毒罐（消毒方法和接触时间按规程确定），中和后才排放；全程监测，留好记录。污水不能直接接入市政管网，要另设管……
✕
常见错误
▪ 把含病原的废液直接倒入水槽
▪ 未经灭菌的废物混入生活垃圾
Notes: 从防护设施出去的一切都要去污，连水槽流下的废水也不例外。较高等级设施的淋浴、洗手、灭菌器排水先进暂存罐，再进消毒罐（消毒方法和接触时间按规程确定），中和后才排放；全程监测，留好记录。污水不能直接接入市政管网，要另设管道或专门处理后再排放，排放应符合国家和地方要求。
封闭设施出来的固体废物要先去污灭菌，再按《医疗废物管理条例》和本校规定交有资质的单位处置（见第 077 课）。

## Slide 10
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
先算账：建得起，也要养得起
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K7
要点
▪ 动笔设计之前，先把钱算清楚
▪ 钱分两块：建设费和运行费
▪ 运行费会摊到每一次实验里
▪ 建得起养不起，安全就打折扣
▪ 成本是设计要考虑的事项之一
说明
建封闭设施投入很大，决定建实验室、动笔设计之前，先要算清楚账。钱分两块：建设费和运行费。运行费（能耗、过滤器更换、检测、维修、人员）每年都有，会摊到每一次实验里。
✕
常见错误
▪ 只争取建设经费，不落实运行维护经费
▪ 为省钱推迟过滤器更换和设备检测
Notes: 建封闭设施投入很大，决定建实验室、动笔设计之前，先要算清楚账。钱分两块：建设费和运行费。运行费（能耗、过滤器更换、检测、维修、人员）每年都有，会摊到每一次实验里。
设计时就要把维护费用算进去；建得起却养不起，过滤器不能按期更换、设备不能按期检测，安全就会打折扣。设计要统筹考虑的事项包括选址、结构、控制与监测、废物与污水、安保，以及建设成本和运行成本。

## Slide 11
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
选址：避开风险，保障支援
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K8
要点
▪ 避开自然灾害多发地和人口稠密区
▪ 水电供应要有保障
▪ 应急队伍能及时赶到
▪ 周边环境稳定安全
▪ 植物封闭设施不紧挨农田
说明
高等级实验室选址有讲究：避开地震、洪水等自然灾害多发地，避开人口稠密区；水电供应要有保障；发生事故时应急处置队伍能及时赶到；周边社会环境稳定安全。具体选址要求以 GB 19489-2008、GB 50346 等现行标……
✕
常见错误
▪ 为了方便把高等级实验室设在人员密集的教学楼中
▪ 忽视停水停电和应急支援条件
Notes: 高等级实验室选址有讲究：避开地震、洪水等自然灾害多发地，避开人口稠密区；水电供应要有保障；发生事故时应急处置队伍能及时赶到；周边社会环境稳定安全。具体选址要求以 GB 19489-2008、GB 50346 等现行标准为准。
植物封闭设施不要紧挨农田，以免万一泄漏扩散到作物，造成生态危害和法律纠纷（植物生物安全见第 082 课）。

## Slide 12
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
布局：相邻集中，分区分流
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K9
要点
▪ 防护实验室相邻集中，管道省、漏了不蔓延
▪ 相邻布置，通风系统才经济
▪ 区域按清洁到污染分级，人物按路线走
▪ 暂存、培养基制备、遗传操作各有分区
▪ 进设施的土壤和培养基先蒸汽灭菌
说明
就像住宅把卫生间集中在一处，管道省，漏了也不会到处蔓延；防护实验室相邻集中布置，通风和管道系统才经济、好管理。
✕
常见错误
▪ 人流和物流共用一条路线、来回穿行
▪ 未经处理的土壤、培养基直接带入设施
Notes: 就像住宅把卫生间集中在一处，管道省，漏了也不会到处蔓延；防护实验室相邻集中布置，通风和管道系统才经济、好管理。
标准布局的原则：区域按从清洁到污染分级，人和物按规定路线走，不交叉、不走回头路（见第 063 课）。功能上分出暂存区（材料先送进暂存区，再按程序转入）、培养基制备区、遗传操作区（放转化设备，转化后的材料再送进封闭区培养）和控制区。以植物设施为例，进入的培养基、土壤要先蒸汽灭菌，去掉其中带的病原。

## Slide 13
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
出入口缓冲间与穿墙灭菌器
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K10
要点
▪ 出入口是缓冲间，两道门不同时开
▪ 先关外门再开内门，空气往里流
▪ 灭菌器嵌在墙里，两边开门
▪ 出去的材料、衣物都灭菌后才出去
▪ 未批准放行的材料，按规程销毁
说明
设施的出入口是有两道门的缓冲间：先关外门，再开内门，两道门不同时开；开内门时空气往里流，不往外跑（缓冲间压力设计以本设施说明为准，见第 062 课）。
✕
常见错误
▪ 缓冲间两道门同时打开搬运物品
▪ 未经灭菌把材料或工作服从防护区带出
Notes: 设施的出入口是有两道门的缓冲间：先关外门，再开内门，两道门不同时开；开内门时空气往里流，不往外跑（缓冲间压力设计以本设施说明为准，见第 062 课）。
高压灭菌器嵌在墙里，两边各有一扇门（双扉灭菌器），一侧在防护区内装料，另一侧在清洁区取出。进来的东西要干净，出去的更要去污：以植物封闭设施为例，植株、土壤、种子、工作服全部灭菌后才能出去。项目结束时，未经批准放行的材料按规程灭菌销毁。灭菌器的使用和验证见第 076 课。

## Slide 14
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
结构和材料要经得住
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K11
要点
▪ 负压设施的墙、玻璃、密封要结实
▪ 风机故障、负压过大可能撑破玻璃
▪ 要熏蒸消毒，材料须耐湿耐腐蚀、易清洁
▪ 植物设施的采光要看当地气候
说明
负压设施要让空气稳定地往里流，墙体、观察窗玻璃和密封都要足够结实；风机出故障时负压可能过大，结构不够会撑破玻璃，所以设计时要有相应的保护和联锁。
✕
常见错误
▪ 在负压实验室墙面随意打孔、钉挂物品
▪ 熏蒸消毒后未经确认就进入房间
Notes: 负压设施要让空气稳定地往里流，墙体、观察窗玻璃和密封都要足够结实；风机出故障时负压可能过大，结构不够会撑破玻璃，所以设计时要有相应的保护和联锁。
房间表面材料要耐受消毒剂和熏蒸、耐湿耐腐蚀、易清洁；熏蒸期间按规程清场，检测合格后再进入。植物设施还要考虑采光：阳光进来热量也进来，制冷更贵，炎热地区宜用封闭生长室加人工光，凉爽地区用温室更合适（见第 082 课）。

## Slide 15
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
设计时就考虑物理安保
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K12
要点
▪ 安保要在设计时就考虑进去
▪ 门禁和监控管住人员进出
▪ 防止材料被盗、被私自扩繁
▪ 数据和资料也要加密管好
说明
生物安保要在设计时就考虑进去，事后补救既贵又难。门禁、监控等物理安保措施管住人员进出，防止病原材料被盗、被私自扩繁或带出；实验数据和资料也要加密、分级管理。
✕
常见错误
▪ 把门禁卡借给他人或让他人尾随进入
▪ 在网上发布实验室布局和安保设施照片
Notes: 生物安保要在设计时就考虑进去，事后补救既贵又难。门禁、监控等物理安保措施管住人员进出，防止病原材料被盗、被私自扩繁或带出；实验数据和资料也要加密、分级管理。
安保措施的具体配置属于敏感信息，不对外公开、不拍照传播；使用者遵守门禁规定，不借卡、不尾随、不带无关人员进入（生物安保见第 083 课）。

## Slide 16
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
需求、设计、施工、认可四步走
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K13
要点
▪ 第一步：定需求和预算，量力而行
▪ 第二步：初步设计，对照建筑消防等标准查合规
▪ 第三步：施工中改动要马上告诉工程师
▪ 第四步：验收认可，没通过不能开展实验
▪ 一二级备案，三四级审批并通过国家认可
说明
建设一般分四步。第一步，需求和预算：按实际需要确定规模，预算有限不要贪大，并考虑每年的维护费。第二步，初步设计：对照建筑规范、消防疏散和生物安全标准（GB 19489-2008、GB 50346 等）逐项查合规。第三……
✕
常见错误
▪ 施工中随意增加隔墙或改变管线而不告知设计方
▪ 实验室刚装修完就开始做病原实验
Notes: 建设一般分四步。第一步，需求和预算：按实际需要确定规模，预算有限不要贪大，并考虑每年的维护费。第二步，初步设计：对照建筑规范、消防疏散和生物安全标准（GB 19489-2008、GB 50346 等）逐项查合规。第三步，施工：设施是定制的，施工中加一根梁、隔一个间，气流就会改变，任何改动都要马上告诉设计工程师，重新评估。第四步，验收认可：建成后经检测验收合格，按规定通过认可或备案后才能开展实验。
按《病原微生物实验室生物安全管理条例》，新建、改建、扩建三级、四级实验室应当依法审批，建成后通过实验室国家认可，并经主管部门批准方可从事高致病性病原微生物相关实验活动；一级、二级实验室向设区的市级主管部门备案（以现行文本为准）。

## Slide 17
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
使用者和生物安全员参与建设
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K14
要点
▪ 工程师懂结构，研究者懂生物，管理者协调
▪ 生物安全员要看懂图纸、懂通风空调
▪ 从建造、验收、维护到停用都参与
▪ 代表单位与设计方、主管部门沟通
▪ 使用者在关键阶段参与
说明
设施设计要多方合作：工程师懂结构，研究者懂生物，管理者居中协调，让设施既满足工程要求又满足实验需要，并符合生物安全法规和标准。
✕
常见错误
▪ 设计全部交给施工方，使用者和安全员到验收时才看
▪ 生物安全员只管制度，不了解设施
Notes: 设施设计要多方合作：工程师懂结构，研究者懂生物，管理者居中协调，让设施既满足工程要求又满足实验需要，并符合生物安全法规和标准。
管生物安全的人也要懂一点设施设计，才能和工程师说到一块：生物安全员（生物安全管理人员）要看得懂设施图纸，懂通风空调和基本布局，从建造、验收、维护到停用，每一步都有安全问题。单位新建高等级实验室或动物设施时，生物安全员代表单位向设计方、施工方提问，并回应主管部门的要求。实验室的使用者（负责人、教师和研究生）也要在需求、设计审查和验收等关键阶段参与（生物安全组织见第 070 课）。

## Slide 18
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
运行维护：过滤器和关键设备定期检测
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K15
要点
▪ 安全柜、灭菌器、过滤器、负压要定期检测
▪ 用前看一眼检测标识是否在有效期内
▪ 过期未检或检测不合格，停用
▪ 换过滤器先原位消毒，专人装袋更换
▪ 装好检漏合格才能用，学生不碰过滤箱
说明
控制措施装好了还要常维护。生物安全柜、高压灭菌器要按期检测、校准，排风过滤器、压差和定向气流要定期检测验证；维护和检测都要留记录，坏了及时修。使用前看一眼设备上的检测标识是否在有效期内；过期未检或检测不合格的设备挂牌……
✕
常见错误
▪ 使用检测过期的生物安全柜
▪ 非专业人员自行打开过滤箱或更换过滤器
Notes: 控制措施装好了还要常维护。生物安全柜、高压灭菌器要按期检测、校准，排风过滤器、压差和定向气流要定期检测验证；维护和检测都要留记录，坏了及时修。使用前看一眼设备上的检测标识是否在有效期内；过期未检或检测不合格的设备挂牌停用（安全柜检测见第 073 课，灭菌器验证见第 076 课）。
排风过滤器上截留着病原，更换前要先原位消毒，由经过培训的专业人员按程序更换，袋进袋出、装袋带出处置；新过滤器装好后检漏合格才能再用。学生不要自己打开过滤箱。

## Slide 19
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
认可有期限，变化要重新评审
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K16
要点
▪ 认可和备案不是一劳永逸
▪ 要接受定期复评和监督检查
▪ 设施改动、条件变化，要重新评审
说明
实验室的认可和备案都不是一劳永逸的：认可有有效期，到期要复评，有效期内还要接受监督评审和主管部门的监督检查（具体周期以现行规定为准）。
✕
常见错误
▪ 认为一次通过认可就可以长期不管
▪ 改造房间或更换关键设备后不重新检测和评审
Notes: 实验室的认可和备案都不是一劳永逸的：认可有有效期，到期要复评，有效期内还要接受监督评审和主管部门的监督检查（具体周期以现行规定为准）。
设施改造、主要设备更换、实验活动或病原变化等情况发生时，要重新评估、审批，改后重新检测验收或重新评审，并按规定变更备案。

## Slide 20
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
停用搬迁：先去污，再验收
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
K17
要点
▪ 实验室停用、设备搬迁前先彻底去污
▪ 去污后验收合格并签字
▪ 合格后才能搬走、改用或报废
说明
实验室停用、设备搬走或维修之前，先由实验室按规程彻底去污（消毒灭菌），清点并妥善处置剩余的生物材料。
✕
常见错误
▪ 未经去污直接把生物安全柜交给维修或搬家公司
▪ 实验室停用后遗留菌种、样本无人处置
Notes: 实验室停用、设备搬走或维修之前，先由实验室按规程彻底去污（消毒灭菌），清点并妥善处置剩余的生物材料。
去污完成后经实验室负责人或指定人员验收合格、签字，才能把设备搬走、交给维修人员、改作他用或报废；房间停用也要经去污验收后才能交出或改造。

## Slide 21
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
课后练习
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
1
关于防护设施的设备层，正确的是：
A. 设备层是参观区，可以随意进入
B. 风机、过滤器和电控柜放在实验室上方，实验室里不放机械，便于密封清洁
C. 过滤器应从实验室房间里拆换
D. 维修设备层设备不需要断电
2
判断：防护设施的排风只要由屋顶风机排到高空，就可以不经过滤。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：设备层集中放机械，未经允许不进入，维修先停机断电、上锁挂牌。
第 2 题 答案：B。解析：除去病原靠高效过滤，高空排放只是加一道保险。

## Slide 22
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
课后练习
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
3
防护设施的废水处理，正确的是：
A. 直接排入市政管网
B. 先进暂存罐，再消毒、中和，监测合格后排放
C. 只处理灭菌器的废水
D. 洗手水不需要处理
4
关于实验室建设与认可，正确的是：
A. 施工中加隔墙不必告诉工程师
B. 实验室装修完就可以开始做病原实验
C. 三级、四级实验室须依法审批并通过国家认可，一级、二级实验室须备案
D. 认可一次长期有效
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：从设施出去的一切都要先去污，连水槽废水也不例外。
第 4 题 答案：C。解析：建成后验收认可才能开展实验，认可有期限，设施变化要重新评审。

## Slide 23
064 · 生物安全设施的设计、建造与运行
课后练习
《高校实验室安全》 064 生物安全设施的设计、建造与运行
5
判断：生物安全柜检测标识已过期，但看起来运转正常，可以继续使用。
A. 正确
B. 错误
6
简答：实验室停用、生物安全柜要搬迁时应怎么做？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：过期未检或检测不合格的设备应挂牌停用，检测合格后再用。
第 6 题 答案：先按规程彻底去污，处置剩余生物材料；经负责人或指定人员验收合格签字后，才能搬走、维修、改用或报废。解析：防止设备和房间带着病原交给不知情的人。

## Slide 24
本课小结
▪ K1 设施本身就是防护：工程控制
▪ K2 一座防护设施由什么组成
▪ K3 设备层：机器在上，实验室里不放
▪ K4 进排风都过滤，排风高空排放
▪ K5 控制与监测集中管理
▪ K6 污水与废物：出去之前先去污
▪ K7 先算账：建得起，也要养得起
▪ K8 选址：避开风险，保障支援
▪ K9 布局：相邻集中，分区分流
▪ K10 出入口缓冲间与穿墙灭菌器
▪ K11 结构和材料要经得住
▪ K12 设计时就考虑物理安保
▪ K13 需求、设计、施工、认可四步走
▪ K14 使用者和生物安全员参与建设
▪ K15 运行维护：过滤器和关键设备定期检测
▪ K16 认可有期限，变化要重新评审
▪ K17 停用搬迁：先去污，再验收