## Slide 1
032
灭火器的种类与选用
第4章 消防安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 60 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
032 · 灭火器的种类与选用
学习目标
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
1
能说出水基型、泡沫、干粉（ABC 型、BC 型）、二氧化碳和金属火专用灭火器的灭火原理和适用火灾类别。
2
能做到先判断火灾类别、再看灭火器铭牌选用，不用水扑救易燃液体火、带电设备火、金属火和油锅火。
3
能说出二氧化碳灭火器防冻伤、在狭小房间使用防窒息的要求。
4
能做到进入实验室先确认灭火器的位置和种类，火势控制不住时立即撤离并拨打 119。

## Slide 3
032 · 灭火器的种类与选用
法规与标准依据
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
§
《中华人民共和国消防法》（以现行文本为准）：单位按标准配置消防器材，任何人发现火灾都应立即报警
§
GB 4351-2023（以现行文本为准）《手提式灭火器》：灭火器按灭火剂分类，铭牌标明适用的火灾类别
§
GB/T 4968-2008（以现行文本为准）《火灾分类》：A、B、C、D、E、F 六类火灾
§
GB 50140（以现行文本为准）《建筑灭火器配置设计规范》：按场所火灾种类和危险等级配置灭火器
§
《消耗臭氧层物质管理条例》（以现行文本为准）：哈龙等消耗臭氧层物质的淘汰与管理
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室消防器材配备和消防安全教育
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：灭火器配置与人员会用消防器材
§
本校消防安全管理规定和火灾应急预案（以本校规定为准）

## Slide 4
032 · 灭火器的种类与选用
没有万能灭火器，按火灾类别选
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K1
要点
▪ 灭火器有好几种，没有能灭所有火的
▪ 铭牌标明灭火剂和适用的火灾类别
▪ 国内按国标和铭牌选用，不靠外壳颜色认
▪ 先判断火灾类别，再选灭火器，用错火可能更大
说明
按 GB 4351-2023（以现行文本为准），手提式灭火器按充装的灭火剂分为水基型（含清水、泡沫等）、干粉型、二氧化碳、洁净气体等类型，另有扑救金属火的专用灭火器。每种灭火器只适用于某几类火灾，没有哪一种能扑灭所有……
✕
常见错误
▪ 随手拿一具灭火器就喷，不看适用类别
▪ 照搬国外资料的颜色和字母分类
Notes: 按 GB 4351-2023（以现行文本为准），手提式灭火器按充装的灭火剂分为水基型（含清水、泡沫等）、干粉型、二氧化碳、洁净气体等类型，另有扑救金属火的专用灭火器。每种灭火器只适用于某几类火灾，没有哪一种能扑灭所有的火。
选用的方法是：先按 GB/T 4968-2008 判断火灾类别（A 固体、B 液体或可熔化固体、C 气体、D 金属、E 带电、F 烹饪油脂，见第 030 课），再看灭火器铭牌上标明的灭火剂和适用火灾类别。国外资料常用色带区分灭火器、把灭火器分成四种或五种，分类和字母含义都与我国不同，不能照搬；我国的灭火器外壳多为红色，要看铭牌而不是颜色。
灭火器用错，不但扑不灭，还可能让火势扩大或造成触电、爆燃。带电设备着火要先断电，金属着火要用专用灭火剂。

## Slide 5
032 · 灭火器的种类与选用
水基型灭火器：靠冷却，扑A类火
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K2
要点
▪ 水基型灭火器主要靠冷却降温灭火
▪ 适合 A 类火：木头、纸张、布料
▪ 带电、油锅、气体火不用水型
▪ 个别型号可扑带电火，以铭牌标注为准
说明
水型（清水型）灭火器喷出的水吸收大量热量，把燃烧物温度降到燃点以下，主要用于扑救 A 类固体物质火灾，如木材、纸张、棉布等普通可燃物着火。A 类火也可以用 ABC 干粉灭火器扑救。
✕
常见错误
▪ 用水型灭火器扑救溶剂火或带电设备火
▪ 不看铭牌，以为水基型都能扑电器火
Notes: 水型（清水型）灭火器喷出的水吸收大量热量，把燃烧物温度降到燃点以下，主要用于扑救 A 类固体物质火灾，如木材、纸张、棉布等普通可燃物着火。A 类火也可以用 ABC 干粉灭火器扑救。
普通水型灭火器不能用于带电设备火（可能触电）、易燃液体火和油锅火（水会使燃烧的液体飞溅、蔓延）、气体火和活泼金属火。部分水基型灭火器经检验可用于带电火或其他类别，以铭牌标注为准。

## Slide 6
032 · 灭火器的种类与选用
泡沫灭火器：扑固体和液体火
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K3
要点
▪ 泡沫覆盖液面，隔绝空气并冷却
▪ 适合 A 类固体火和 B 类液体火
▪ 汽油、油类等易燃液体火，选标有 B 类的灭火器
▪ 泡沫含水，带电火和金属火不能用
说明
泡沫灭火器喷出的泡沫覆盖在燃烧物表面，隔绝空气（窒息），泡沫中的水又能冷却，主要用于扑救 B 类易燃液体火（如汽油、油类、部分有机溶剂），也可扑救 A 类固体火。扑救液体火时选用铭牌标有 B 类的灭火器。
✕
常见错误
▪ 用泡沫灭火器扑救带电设备火
▪ 以为泡沫能扑一切液体火，不看是否标明适用
Notes: 泡沫灭火器喷出的泡沫覆盖在燃烧物表面，隔绝空气（窒息），泡沫中的水又能冷却，主要用于扑救 B 类易燃液体火（如汽油、油类、部分有机溶剂），也可扑救 A 类固体火。扑救液体火时选用铭牌标有 B 类的灭火器。
泡沫含水能导电，不能用于带电设备火；也不能用于活泼金属火。普通泡沫灭火器不宜扑救油锅火（见 K10）。部分水溶性溶剂（如醇类）会破坏普通泡沫，需要抗溶性泡沫，以铭牌标注为准。

## Slide 7
032 · 灭火器的种类与选用
液体火、带电火不能用水泼
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K4
要点
▪ 溶剂着火泼水，火会随水流蔓延
▪ 电器着火泼水，可能触电
▪ 燃油、溶剂小火用干粉、二氧化碳或灭火毯
▪ 带电设备着火先断电再扑救
说明
多数有机溶剂和燃油比水轻、不溶于水，泼水后燃烧的液体浮在水面上随水流散开，火势反而蔓延；水还导电，泼向带电设备会使扑救者触电。
✕
常见错误
▪ 端起水杯、水盆泼向溶剂火
▪ 不断电就扑救电器火
Notes: 多数有机溶剂和燃油比水轻、不溶于水，泼水后燃烧的液体浮在水面上随水流散开，火势反而蔓延；水还导电，泼向带电设备会使扑救者触电。
台面上易燃液体、燃油的小火，可用干粉、二氧化碳灭火器或灭火毯扑救；带电设备着火，先切断电源，再按燃烧物选用灭火器（电气火灾见第 107 课）。火势控制不住时立即撤离，拨打 119。

## Slide 8
032 · 灭火器的种类与选用
干粉灭火器：ABC型和BC型
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K5
要点
▪ 干粉打断燃烧的链式反应，灭火快
▪ ABC 干粉：固体、液体、气体火都能灭
▪ BC 干粉扑固体火易复燃
▪ 可扑带电初起火，缺点是粉末会损坏仪器
说明
干粉灭火器喷出的干粉主要通过化学抑制（打断燃烧的链式反应）灭火，灭火速度快。按适用火灾分为 ABC 干粉（磷酸铵盐类）和 BC 干粉（碳酸氢钠类）：ABC 干粉可扑救 A 类固体、B 类液体、C 类气体火；BC 干粉……
✕
常见错误
▪ 以为所有干粉灭火器都能扑固体火，不分 ABC 和 BC
▪ 在精密仪器旁首选干粉，忽视对仪器的损坏
Notes: 干粉灭火器喷出的干粉主要通过化学抑制（打断燃烧的链式反应）灭火，灭火速度快。按适用火灾分为 ABC 干粉（磷酸铵盐类）和 BC 干粉（碳酸氢钠类）：ABC 干粉可扑救 A 类固体、B 类液体、C 类气体火；BC 干粉适用于 B、C 类火，扑救木材、纸张等固体火时容易复燃。
干粉不导电，可以扑救带电设备的初起火灾（以铭牌标注为准），但能断电的先断电，并与带电体保持安全距离。干粉的缺点是粉末扩散后难以清理，会污染、损坏精密仪器。干粉一般不用于活泼金属火（见 K9），也不宜用于油锅火（见 K10）。

## Slide 9
032 · 灭火器的种类与选用
干粉最常见，记住它放在哪
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K6
要点
▪ 实验室最常配的是干粉灭火器，多放在出口旁
▪ 干粉能扑救多种常见的初起火灾
▪ 进入实验室先记住灭火器位置
▪ 哈龙灭火器破坏臭氧层，已基本淘汰
说明
干粉灭火器适用范围广，是实验室和教学楼最常见的灭火器，通常放在实验室出口、走廊等明显、便于取用的位置。每间实验室都应按规定配备灭火器，火稍大一点、不能用灭火毯盖灭时，就要用灭火器扑救（灭火器的使用见第 033 课）。
✕
常见错误
▪ 着火了才到处找灭火器
▪ 继续使用哈龙等已淘汰的灭火器
Notes: 干粉灭火器适用范围广，是实验室和教学楼最常见的灭火器，通常放在实验室出口、走廊等明显、便于取用的位置。每间实验室都应按规定配备灭火器，火稍大一点、不能用灭火毯盖灭时，就要用灭火器扑救（灭火器的使用见第 033 课）。
平时就要记住灭火器放在哪、是哪一种，紧急时才能马上取用。过去使用的哈龙灭火器会破坏臭氧层，我国已按消耗臭氧层物质管理的要求基本淘汰，实验室不应再使用。

## Slide 10
032 · 灭火器的种类与选用
二氧化碳灭火器：不留残渣，适合仪器
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K7
要点
▪ 适合液体火、气体火和带电设备火
▪ 不留残渣，仪器室、机房常配
▪ 固体火易复燃，金属和油锅火不能用
▪ 喷射时别握喇叭筒，防冻伤
说明
二氧化碳灭火器喷出的二氧化碳主要通过窒息（冲淡氧气）和一定的冷却作用灭火，适用于 B 类液体火、C 类气体火和带电设备火。二氧化碳不导电、不留残渣，不会污染仪器，因此精密仪器室、计算机机房常配二氧化碳灭火器。
✕
常见错误
▪ 手握喇叭筒喷射，造成冻伤
▪ 用二氧化碳扑救金属火
Notes: 二氧化碳灭火器喷出的二氧化碳主要通过窒息（冲淡氧气）和一定的冷却作用灭火，适用于 B 类液体火、C 类气体火和带电设备火。二氧化碳不导电、不留残渣，不会污染仪器，因此精密仪器室、计算机机房常配二氧化碳灭火器。
二氧化碳扑救木材、纸张等固体火时，余烬容易复燃；不能用于活泼金属火（会与金属反应，更危险），也不宜扑救油锅火。喷射时二氧化碳迅速汽化，喇叭筒温度很低，手只能握在把手上，不能握喇叭筒，以免冻伤。

## Slide 11
032 · 灭火器的种类与选用
小房间喷二氧化碳会缺氧
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K8
要点
▪ 狭小密闭房间喷二氧化碳，氧气被挤走
▪ 人留在里面会头晕、窒息
▪ 用完马上撤出，通风后再进入
说明
二氧化碳靠冲淡氧气灭火，在狭小、通风差的房间（如小仪器间、储藏间）大量喷放后，空气中的氧含量明显下降，留在里面的人会头晕、窒息。
✕
常见错误
▪ 喷完二氧化碳后留在小房间里观察
▪ 不通风就进入刚喷放过的房间
Notes: 二氧化碳靠冲淡氧气灭火，在狭小、通风差的房间（如小仪器间、储藏间）大量喷放后，空气中的氧含量明显下降，留在里面的人会头晕、窒息。
在狭小空间使用二氧化碳灭火器后，人员应立即撤出，关门防止复燃，确认火已熄灭后先充分通风，再进入检查。设有固定气体灭火系统的房间，听到预警后要立即撤离。

## Slide 12
032 · 灭火器的种类与选用
金属火：不用水和二氧化碳
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K9
要点
▪ 活泼金属着火较少见，但很危险
▪ 不能用水，也不能用二氧化碳
▪ 普通干粉也扑不了活泼金属火
▪ 用干砂或金属火专用灭火剂覆盖，没把握就撤离
说明
钾、钠、锂、镁等活泼金属着火属于 D 类火，在实验室比较少见，但非常危险：水会与活泼金属剧烈反应放出氢气，引起爆燃；二氧化碳会与燃烧的金属反应，使火势更猛；普通干粉、泡沫灭火器也扑不灭。
✕
常见错误
▪ 用水或二氧化碳扑救金属钠、镁着火
▪ 使用活泼金属却没有准备干砂
Notes: 钾、钠、锂、镁等活泼金属着火属于 D 类火，在实验室比较少见，但非常危险：水会与活泼金属剧烈反应放出氢气，引起爆燃；二氧化碳会与燃烧的金属反应，使火势更猛；普通干粉、泡沫灭火器也扑不灭。
使用活泼金属的实验室应在旁边备好干砂或金属火专用灭火器（D 类），着火时用干砂或专用灭火剂覆盖。没有把握不要扑救，立即撤离并拨打 119。使用激光等设备加工金属时灭火器的选用见第 119 课。

## Slide 13
032 · 灭火器的种类与选用
油锅火：盖锅盖或用F类灭火器
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K10
要点
▪ 锅里的食用油着火是 F 类火
▪ 油锅火绝不能泼水
▪ 先关火，再盖锅盖或灭火毯
▪ 或用标有 F 类的专用灭火器
说明
烹饪器具内的食用油、动植物油脂着火属于 F 类火，常见于食堂、宿舍违规做饭和用油加热的场合。油温很高，泼水会使燃油飞溅、火势猛增。
✕
常见错误
▪ 往着火的油锅里泼水
▪ 火刚灭就揭开锅盖
Notes: 烹饪器具内的食用油、动植物油脂着火属于 F 类火，常见于食堂、宿舍违规做饭和用油加热的场合。油温很高，泼水会使燃油飞溅、火势猛增。
扑救方法：先关掉热源，用锅盖或灭火毯盖住，使火因缺氧熄灭，盖住后不要马上揭开；也可以用铭牌标有 F 类的专用灭火器。普通干粉、泡沫、二氧化碳灭火器不宜扑救油锅火，容易复燃；F 类专用灭火器也不用于液体、气体、带电和金属火。

## Slide 14
032 · 灭火器的种类与选用
按场所配置，先认身边灭火器
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K11
要点
▪ 灭火器按场所的火灾危险配置
▪ 化学实验室常配干粉，仪器室多配二氧化碳
▪ 活泼金属旁备干砂等专用器材
▪ 看设备运行前，先认认身边的灭火器
说明
灭火器由学校按照 GB 50140（以现行文本为准）等规范，根据场所可能发生的火灾种类和危险等级配置：化学实验室常配干粉灭火器，精密仪器室、机房多配二氧化碳灭火器，使用活泼金属的地方备干砂或金属火专用灭火器。灭火器不……
✕
常见错误
▪ 把灭火器挪去别处或当门挡
▪ 只顾看设备运行，不知道灭火器在哪
Notes: 灭火器由学校按照 GB 50140（以现行文本为准）等规范，根据场所可能发生的火灾种类和危险等级配置：化学实验室常配干粉灭火器，精密仪器室、机房多配二氧化碳灭火器，使用活泼金属的地方备干砂或金属火专用灭火器。灭火器不得随意挪用、移走，需要调整时向实验室负责人和学院报告。
参观、围观激光切割等设备运行，或开始一项新实验之前，先看一眼身边灭火器的位置、种类和适用火灾，做到“在哪、是哪种、能灭什么火”心中有数。

## Slide 15
032 · 灭火器的种类与选用
扑不灭就撤离，拨打119
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
K12
要点
▪ 灭火器只用于初起火灾
▪ 火势控制不住，马上撤离并随手关门
▪ 拨打 119，说清地点、火情和有无伤员
▪ 同时报告实验室负责人和学校保卫处
说明
灭火器只适合扑救初起火灾。火势扩大、烟雾变浓、灭火器喷完火还没灭，或者不能确定用哪种灭火器时，不要继续扑救，立即撤离并随手关门，阻止火势和烟气蔓延。
✕
常见错误
▪ 灭火器喷完了还留在火场继续扑救
▪ 只顾扑火，不报警、不报告
Notes: 灭火器只适合扑救初起火灾。火势扩大、烟雾变浓、灭火器喷完火还没灭，或者不能确定用哪种灭火器时，不要继续扑救，立即撤离并随手关门，阻止火势和烟气蔓延。
撤离到安全处后拨打 119，说清单位、楼号、房间、燃烧物和有无人员被困或受伤，等接警员问完再挂电话；同时报告实验室负责人、学院和学校保卫处（火警报告与疏散见第 036 课）。

## Slide 16
032 · 灭火器的种类与选用
课后练习
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
1
实验室里精密仪器着火（已断电），为了尽量减少对仪器的损坏，最适合选用：
A. 水型灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 二氧化碳灭火器
D. 干砂
2
金属钠着火，正确的做法是：
A. 用水浇灭
B. 用二氧化碳灭火器
C. 用干砂或金属火专用灭火剂覆盖
D. 用泡沫灭火器
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：二氧化碳不导电、不留残渣，适合精密仪器和带电设备火。
第 2 题 答案：C。解析：水和二氧化碳都会与活泼金属反应，使火势更猛；普通干粉、泡沫也扑不灭。

## Slide 17
032 · 灭火器的种类与选用
课后练习
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
3
判断：ABC 干粉灭火器可以扑救固体、液体和气体火灾。
A. 正确
B. 错误
4
判断：使用二氧化碳灭火器时，应一手握住喇叭筒，对准火焰喷射。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：A。解析：ABC 干粉适用于 A、B、C 类火，也可扑救带电设备初起火，但会损坏精密仪器。
第 4 题 答案：B。解析：喷射时喇叭筒温度很低，握喇叭筒会冻伤，手只能握把手。

## Slide 18
032 · 灭火器的种类与选用
课后练习
《高校实验室安全》 032 灭火器的种类与选用
5
判断：台面上的乙醇着火，应立即用水泼灭。
A. 正确
B. 错误
6
简答：选用灭火器的基本方法是什么？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：易燃液体着火泼水会使火随水流蔓延，应用干粉、二氧化碳灭火器或灭火毯扑救。
第 6 题 答案：先判断火灾类别（A 固体、B 液体、C 气体、D 金属、E 带电、F 油脂），再看灭火器铭牌标明的灭火剂和适用火灾类别，选对应的灭火器；带电先断电，金属火用专用灭火剂，扑不灭立即撤离并拨打 119。解析：没有万能灭火器，用错可能使火势扩大。

## Slide 19
本课小结
▪ K1 没有万能灭火器，按火灾类别选
▪ K2 水基型灭火器：靠冷却，扑A类火
▪ K3 泡沫灭火器：扑固体和液体火
▪ K4 液体火、带电火不能用水泼
▪ K5 干粉灭火器：ABC型和BC型
▪ K6 干粉最常见，记住它放在哪
▪ K7 二氧化碳灭火器：不留残渣，适合仪器
▪ K8 小房间喷二氧化碳会缺氧
▪ K9 金属火：不用水和二氧化碳
▪ K10 油锅火：盖锅盖或用F类灭火器
▪ K11 按场所配置，先认身边灭火器
▪ K12 扑不灭就撤离，拨打119