## Slide 1
027
安全设施与洗眼喷淋
第3章 通用安全与个人防护
课时：约 6 分钟（卡通视频 75 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；实验室安全员、负责设施点检的人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
027 · 安全设施与洗眼喷淋
学习目标
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
1
能说出本实验室洗眼器、紧急喷淋、急救箱、灭火器材、应急箱、紧急断电和安全出口的位置，做到设施前和通道畅通。
2
能做到眼睛溅入化学品时正确使用洗眼器，身上大面积沾染或衣服着火时正确使用紧急喷淋。
3
能判断便携式洗眼器、手持软管和洗眼瓶只能作临时冲洗，冲淋废水要按规定收集处置。
4
能做到按规定定期放水检查洗眼器和喷淋并登记，参加应急演练。

## Slide 3
027 · 安全设施与洗眼喷淋
法规与标准依据
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
§
GB 38144-2025（以现行文本为准）《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》：应急喷淋和洗眼设备的技术要求、安装和使用
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：安全设备的经常性维护、保养和定期检测，应急救援器材的配备
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室安全设施配备、检查和应急演练
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：洗眼器、喷淋、灭火器材、急救箱等的配置和点检记录
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）
§
《国家危险废物名录》（以现行文本为准）：受污染冲洗废水的收集处置
§
本校实验室应急预案、安全设施点检和废物管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
027 · 安全设施与洗眼喷淋
安全设施能救命，快冲是关键
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K1
要点
▪ 防护再周全，意外也可能发生
▪ 万一出事，安全设施能救命
▪ 越快冲洗，伤害越轻
▪ 记牢四件事：知道位置、通道畅通、会冲洗、及时就医
说明
我们穿戴防护、谨慎选用器材，但意外仍可能发生。化学品溅到眼睛或身上时，最关键的是尽快用大量清水冲洗：冲得越早，化学品接触时间越短，伤害越轻。
✕
常见错误
▪ 以为戴了防护就不用了解应急设施
▪ 出事后先找人商量，耽误冲洗
Notes: 我们穿戴防护、谨慎选用器材，但意外仍可能发生。化学品溅到眼睛或身上时，最关键的是尽快用大量清水冲洗：冲得越早，化学品接触时间越短，伤害越轻。
洗眼器、紧急喷淋和通风柜一样，是实验室的基本安全设施。要记牢四件事：知道最近的设施在哪；通往设施的通道畅通；会正确冲洗；冲洗后报告并及时就医。用好它们，能保住一双眼睛。

## Slide 5
027 · 安全设施与洗眼喷淋
进门先认清安全设施在哪
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K2
要点
▪ 进新实验室，第一天就找到每件安全设施
▪ 洗眼器、喷淋、急救箱、灭火器材、应急箱
▪ 紧急断电按钮、总电源、报警按钮、应急电话
▪ 安全出口和疏散路线走一遍，闭着眼也能找到
说明
进入新实验室的第一天，就要找到每件安全设施并知道怎么用：洗眼器、紧急喷淋、急救箱、灭火器和灭火毯、溢洒应急箱、通风柜、紧急断电按钮和总电源开关、火灾报警按钮和应急电话；还要记住安全出口和疏散路线，并实际走一遍（标志识……
✕
常见错误
▪ 做了几个月实验，还说不出洗眼器在哪
▪ 只记住本房间设施，不知道楼层安全出口
Notes: 进入新实验室的第一天，就要找到每件安全设施并知道怎么用：洗眼器、紧急喷淋、急救箱、灭火器和灭火毯、溢洒应急箱、通风柜、紧急断电按钮和总电源开关、火灾报警按钮和应急电话；还要记住安全出口和疏散路线，并实际走一遍（标志识别见第 026 课）。
可以画一张本实验室的安全地图，标出安全设施、危险源和防护用品存放处，并说清每样设施怎么用。最近的洗眼器和喷淋要熟悉到闭着眼也能摸过去——眼睛受伤时往往看不见。入室培训和考核会把这些内容串起来；实验室要配齐应急设施，由学校定期检查。

## Slide 6
027 · 安全设施与洗眼喷淋
应急箱按本室配，伸手可及
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K3
要点
▪ 应急箱（溢洒包）按本实验室危害配置
▪ 手套和防护要对得上本室化学品
▪ 有生物材料，加配消毒剂和锐器工具
▪ 放在伸手可及处，不锁、不埋，定期检查补齐
说明
应急箱（溢洒处理箱）要按本实验室的危害来配：吸附材料、中和剂、收集袋和容器、警示牌，以及与本室化学品相匹配的手套、护目镜等防护用品；有生物材料的实验室，还要配消毒剂和夹取碎玻璃等锐器的工具（使用方法见第 056、07……
✕
常见错误
▪ 应急箱里的手套挡不住本室使用的溶剂
▪ 应急箱被锁进柜子，钥匙找不到
Notes: 应急箱（溢洒处理箱）要按本实验室的危害来配：吸附材料、中和剂、收集袋和容器、警示牌，以及与本室化学品相匹配的手套、护目镜等防护用品；有生物材料的实验室，还要配消毒剂和夹取碎玻璃等锐器的工具（使用方法见第 056、078 课）。
应急箱、灭火器、洗眼器都要随手可取：锁在柜子里、埋在杂物下，等于没有。放在固定、醒目的位置，定期检查，用过及时补齐，过期物品及时更换。

## Slide 7
027 · 安全设施与洗眼喷淋
洗眼器和喷淋：就近配置，一开就出水
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K4
要点
▪ 有危险物质的地方，就近配置洗眼器和喷淋
▪ 一个动作就出水，松手也不停，再操作才关
▪ 喷淋水量大，一下把人浇透；洗眼器水流柔和
▪ 都能持续供水，标志醒目，随时可达
说明
使用腐蚀性、刺激性等危险物质的场所，要就近配置洗眼器和紧急喷淋，标志醒目、位置就近、通道上没有障碍，受伤人员能在很短时间内到达；高校实验室安全检查都会查这两样设备。
✕
常见错误
▪ 洗眼器装在离操作台很远的走廊尽头
▪ 以为普通水龙头就能代替洗眼器
Notes: 使用腐蚀性、刺激性等危险物质的场所，要就近配置洗眼器和紧急喷淋，标志醒目、位置就近、通道上没有障碍，受伤人员能在很短时间内到达；高校实验室安全检查都会查这两样设备。
合格的设备一个动作就能开启，松手后继续出水，再操作一次才关闭，让伤者腾出双手。紧急喷淋水量大，能一下把人浇透；洗眼器水流柔和，不伤眼睛；两者都要能持续供水足够长的时间。设备的性能、安装和水质要求按 GB 38144-2025（以现行文本为准）和本校规定。

## Slide 8
027 · 安全设施与洗眼喷淋
设施前和通道保持畅通
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K5
要点
▪ 去洗眼器和喷淋的路，不能堵
▪ 设施前和喷淋下方不堆放任何东西
▪ 洗眼器盆里不放器皿，伸手就能用
▪ 不随意挪走设施，发现堵塞马上清理并报告
说明
洗眼器、紧急喷淋、灭火器前面不准堆放物品，通往它们的通道要畅通，设备和物资不能堆在路上；喷淋下方也要保持空旷，便于站人冲洗。洗眼器上不放烧杯等器皿，防尘盖保持完好，伸手就能用。
✕
常见错误
▪ 把纸箱、推车堆在喷淋下面
▪ 在洗眼器盆里晾烧杯
Notes: 洗眼器、紧急喷淋、灭火器前面不准堆放物品，通往它们的通道要畅通，设备和物资不能堆在路上；喷淋下方也要保持空旷，便于站人冲洗。洗眼器上不放烧杯等器皿，防尘盖保持完好，伸手就能用。
不能为了腾地方随意挪走或遮挡安全设施。发现通道被堵、设施被遮挡，马上清理，并报告实验室负责人。

## Slide 9
027 · 安全设施与洗眼喷淋
眼睛溅入：撑开眼睑，用洗眼器冲
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K6
要点
▪ 化学品进了眼睛，立即到最近的洗眼器
▪ 推开阀板，俯身对准水流
▪ 用手指撑开眼睑，转动眼球，持续冲洗
▪ 摘掉隐形眼镜，不揉眼；冲完报告、就医
说明
化学品溅入眼睛，立即到最近的洗眼器，同伴可扶着伤者过去并帮忙打开。推开阀板，水流涌起后俯身让水流对准双眼；用手指撑开上下眼睑，让水真正冲进眼睛，同时转动眼球。戴隐形眼镜的，冲洗中摘掉；不要揉眼，不要自行用其他药物中和。
✕
常见错误
▪ 闭着眼冲水，水根本没冲进眼睛
▪ 冲了几秒觉得不疼就停下
Notes: 化学品溅入眼睛，立即到最近的洗眼器，同伴可扶着伤者过去并帮忙打开。推开阀板，水流涌起后俯身让水流对准双眼；用手指撑开上下眼睑，让水真正冲进眼睛，同时转动眼球。戴隐形眼镜的，冲洗中摘掉；不要揉眼，不要自行用其他药物中和。
持续冲洗足够长的时间，冲洗时间按本校应急规定和化学品安全技术说明书执行，不能冲几秒就停。冲洗后报告实验室负责人，带上化学品信息及时就医，必要时拨打 120（眼部急救见第 160 课）。一开始选对护目镜（第 022 课），就能避免这份痛苦。

## Slide 10
027 · 安全设施与洗眼喷淋
身上沾染：拉下喷淋，边冲边脱
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K7
要点
▪ 化学品泼到身上或衣服着火，大声呼救
▪ 立刻冲到最近的喷淋下，拉下拉杆站在水下
▪ 水量很大，边冲洗边脱去污染衣物
▪ 小面积可用水槽冲，冲不掉就用喷淋
说明
化学品大面积泼到身上，或者衣服着了火，要大声呼救，立刻冲到最近的紧急喷淋下，拉下拉杆，站在水下冲洗。喷淋一拉就是大量的水，一下把人浇透，心里要有准备，不要因为水大而躲开。
✕
常见错误
▪ 怕难为情，不脱污染衣物
▪ 嫌水量大，冲一下就离开
Notes: 化学品大面积泼到身上，或者衣服着了火，要大声呼救，立刻冲到最近的紧急喷淋下，拉下拉杆，站在水下冲洗。喷淋一拉就是大量的水，一下把人浇透，心里要有准备，不要因为水大而躲开。
边冲洗边脱去被污染的衣物、鞋袜和首饰（不要从头上套脱），同伴可帮忙遮挡、准备干净衣物。小面积沾染可以先在水槽冲洗，水槽冲不干净就用紧急喷淋。冲洗后报告实验室负责人，及时就医（衣物着火的处置见第 034 课，化学灼伤急救见第 160 课）。

## Slide 11
027 · 安全设施与洗眼喷淋
便携洗眼器、洗眼瓶只能临时用
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K8
要点
▪ 便携式洗眼器水量可能不够，只作初步冲洗
▪ 要一直按住的手持软管，不能当洗眼器
▪ 洗眼瓶别无他法时才用，用完马上接着冲
▪ 主力是固定式洗眼器
说明
有的便携式洗眼器水量有限，只能先冲一下，随后要到固定式洗眼器继续冲足时间。手持软管喷头大多要一直按住，伤者腾不出双手撑开眼睑，不能代替洗眼器。
✕
常见错误
▪ 用洗眼瓶冲一下就算处理完了
▪ 把水槽边的软管喷头当作洗眼器
Notes: 有的便携式洗眼器水量有限，只能先冲一下，随后要到固定式洗眼器继续冲足时间。手持软管喷头大多要一直按住，伤者腾不出双手撑开眼睑，不能代替洗眼器。
小洗眼瓶只在别无他法时临时使用，用完立刻去有流动清水的地方继续冲洗。实验室应以符合 GB 38144-2025（以现行文本为准）的固定式洗眼器为主。

## Slide 12
027 · 安全设施与洗眼喷淋
冲淋废水和地漏要管好
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K9
要点
▪ 喷淋下没有围堰，用吸附条围住废水
▪ 受污染的冲淋废水按危险废物收集处置
▪ 涉及放射性物质，按专门规定处置
▪ 弄清地漏通向哪里，存水弯保持有水
说明
冲淋后的废水可能含有化学品，不能随便处理：喷淋下没有围堰的，用吸附条围住废水，防止污染四处扩散；受污染的废水按危险废物收集处置（第 054 课），涉及放射性物质的按辐射安全的专门规定处置（第 7 章）。
✕
常见错误
▪ 把含化学品的冲淋废水直接扫进地漏
▪ 地漏干了，房间里有异味也不处理
Notes: 冲淋后的废水可能含有化学品，不能随便处理：喷淋下没有围堰的，用吸附条围住废水，防止污染四处扩散；受污染的废水按危险废物收集处置（第 054 课），涉及放射性物质的按辐射安全的专门规定处置（第 7 章）。
要弄清喷淋区地漏通向哪里，如果直通下水道，要报告学校实验室管理部门。地漏和水槽的存水弯里要一直保持有水，否则下水道气体会冒进房间，这些气体可能易燃，也可能有毒；长期不用的地漏定期加水。

## Slide 13
027 · 安全设施与洗眼喷淋
定期放水检查，登记挂牌
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K10
要点
▪ 水管里的水停久了会变脏，要定期放水
▪ 看出水是否及时、水流柔和、水质清澈
▪ 检查卡上写日期、签名，记录存档
▪ 出水异常挂牌提醒、及时报修；灭火器看压力和有效期
说明
水管里的水停留久了会变脏、滋生微生物，积存沉积物。洗眼器和喷淋要按规定定期放水测试（很多学校要求每周一次，频次按 GB 38144-2025（以现行文本为准）和本校规定），冲掉存水和沉积物，同时检查：开启后是否及时出……
✕
常见错误
▪ 洗眼器几个月没放水，一开出黄水
▪ 检查卡上只签名不写日期，或代签
Notes: 水管里的水停留久了会变脏、滋生微生物，积存沉积物。洗眼器和喷淋要按规定定期放水测试（很多学校要求每周一次，频次按 GB 38144-2025（以现行文本为准）和本校规定），冲掉存水和沉积物，同时检查：开启后是否及时出水、水流是否柔和稳定、水质是否清澈，设备是否完好。
每次检查后在挂在设备上的检查卡（牌）上写明日期并签名，记录存档；出水异常、损坏的，挂牌提醒停用，及时报修。其他应急设施也要定期点检：灭火器看压力表、查有效期，急救箱和应急箱查物品是否齐全有效，通道是否畅通。高校实验室安全检查都会查这些记录。

## Slide 14
027 · 安全设施与洗眼喷淋
嵌墙式洗眼柜怎样放水
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K11
要点
▪ 嵌墙式洗眼柜下面只有排水口，先备引流装置
▪ 备好软管、接头、专用水桶、螺丝刀和纸巾
▪ 接头套上排水口拧紧，水桶放稳再放水
▪ 关水后等水排净再拆，擦干地面，水倒进水槽
说明
有的喷淋洗眼柜嵌在墙里，柜门上挂着检查卡；柜子下方只有排水口、没有水盆，放水前要先准备引流装置：引流软管、柔性接头、标明“洗眼器冲洗专用”的水桶，以及一把一字螺丝刀和一叠纸巾。
✕
常见错误
▪ 不接引流装置直接放水，水漫一地
▪ 水没排净就拆接头
Notes: 有的喷淋洗眼柜嵌在墙里，柜门上挂着检查卡；柜子下方只有排水口、没有水盆，放水前要先准备引流装置：引流软管、柔性接头、标明“洗眼器冲洗专用”的水桶，以及一把一字螺丝刀和一叠纸巾。
步骤：①把柔性接头套在排水口上，用螺丝刀拧紧卡箍防止漏水，软管另一头接进水桶；②水桶放平放稳，纸巾放在手边，按本单位方法启动放水，水经排水口和软管流进水桶；③关水后等几分钟，让水完全排净，没排完就拆会洒一地；④拆接头时用纸巾接住滴水，洒出的水马上擦干，防止滑倒；⑤把水桶提到水槽边倒掉，收好装置，在检查卡上登记。

## Slide 15
027 · 安全设施与洗眼喷淋
跟老师演练，亲手试过
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
K12
要点
▪ 请老师或安全员带你演练应急设施
▪ 洗眼器、喷淋亲手试过，才知道真用时的样子
▪ 灭火毯一拉就出，灭火器在演练中学会
▪ 按学校安排参加演练，人人练过才不慌
说明
应急设施在哪、怎么用，平时就要认清。请导师或实验室安全员带你实际演练：洗眼器怎么打开、怎么撑眼冲洗，要亲手试过；紧急喷淋拉一下就是大量的水，试过一次才知道真用时会是什么样；灭火毯一拉就能取出，可以盖灭小火；灭火器的使……
✕
常见错误
▪ 只看过视频，从没亲手开过洗眼器
▪ 认为演练是走过场，找借口不参加
Notes: 应急设施在哪、怎么用，平时就要认清。请导师或实验室安全员带你实际演练：洗眼器怎么打开、怎么撑眼冲洗，要亲手试过；紧急喷淋拉一下就是大量的水，试过一次才知道真用时会是什么样；灭火毯一拉就能取出，可以盖灭小火；灭火器的使用在演练中学会（第 033 课）。
按学校和学院安排参加应急演练（第 155 课），人人都练过一遍，才算会用，真遇事才不慌。

## Slide 16
027 · 安全设施与洗眼喷淋
课后练习
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
1
化学品溅入眼睛，正确的做法是：
A. 用纸巾擦干后继续实验
B. 立即到洗眼器，用手指撑开眼睑、转动眼球持续冲洗，然后报告、就医
C. 闭着眼对着水龙头冲几秒
D. 先用中和剂滴眼
2
判断：紧急喷淋下方可以暂时放置纸箱，用时再搬开。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：要撑开眼睑让水冲进眼睛，持续冲足时间，冲完报告并就医。
第 2 题 答案：B。解析：设施前、通道和喷淋下方都要保持畅通，紧急时没有时间搬东西。

## Slide 17
027 · 安全设施与洗眼喷淋
课后练习
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
3
大量化学品泼到身上，在紧急喷淋下冲洗时还应：
A. 穿着衣服冲，以免难为情
B. 边冲洗边脱去污染衣物
C. 冲一下就离开
D. 用毛巾擦干后再冲
4
判断：洗眼瓶可以完全代替固定式洗眼器。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：污染衣物会持续接触皮肤，要边冲边脱。
第 4 题 答案：B。解析：洗眼瓶、便携洗眼器水量有限，只能临时冲洗，用完要到固定式洗眼器继续冲。

## Slide 18
027 · 安全设施与洗眼喷淋
课后练习
《高校实验室安全》 027 安全设施与洗眼喷淋
5
定期给洗眼器放水的主要目的是：
A. 节约用水
B. 冲掉管道存水和沉积物，并检查出水是否及时、柔和、清澈
C. 清洗水槽
D. 测试水压表
6
简答：进入一间新实验室的第一天，关于安全设施应做哪些事？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：存水停久了会变脏，放水同时检查设备是否随时可用，并登记检查卡。
第 6 题 答案：找到洗眼器、紧急喷淋、急救箱、灭火器材、应急箱、紧急断电按钮、报警按钮和应急电话的位置，走一遍疏散路线和安全出口，确认通道畅通，并请老师或安全员带着演练怎么用。解析：最近的洗眼器和喷淋要熟悉到闭着眼也能找到。

## Slide 19
本课小结
▪ K1 安全设施能救命，快冲是关键
▪ K2 进门先认清安全设施在哪
▪ K3 应急箱按本室配，伸手可及
▪ K4 洗眼器和喷淋：就近配置，一开就出水
▪ K5 设施前和通道保持畅通
▪ K6 眼睛溅入：撑开眼睑，用洗眼器冲
▪ K7 身上沾染：拉下喷淋，边冲边脱
▪ K8 便携洗眼器、洗眼瓶只能临时用
▪ K9 冲淋废水和地漏要管好
▪ K10 定期放水检查，登记挂牌
▪ K11 嵌墙式洗眼柜怎样放水
▪ K12 跟老师演练，亲手试过